1、工程概况

海南省文昌市正商红椰湾四、五期项目间市政规划道路项目起点与规划滨湾路相交，路线自西南向东北，终点与规划环桥头公园路相交，道路设计总长约为517.5米；道路红线宽度12米。设计车速20Km/h。

主要设计内容包括：道路工程、给排水工程、交通工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程。

2、设计依据

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

- 《110kV及以下电缆敷设》（12D101-5）；

- 《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)；

- 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；

- 《通信管道工程施工及验收标准》（GB50374-2018）；

- 《通信管道人孔和手孔图集》（YD/T 5178-2017）；

- 《地下通信线缆敷设》（05X101-2）；

- 其它国家和地方相关的标准、规范、规程、法规。

3、电力管线工程

3.1设计范围及内容

电力工程设计范围为：同道路设计范围。

设计内容包括工程范围内配套电力管沟。

3.2初设执行情况

在初设基础上深化设计。

3.3电力工程设计

3.3.1电力工程规划分析

根据《文昌市中心城区清澜.高隆湾片区控制性规划——电力工程规划图》，本项目电力工程规划为1.0m×1.0m的10kV电缆沟。

3.3.2 电力排管

初设电缆沟按12线设计，按规划的管综，电力布置在红线外。

初设沉底十二线电缆沟设计，断面尺寸电缆沟断面净空尺寸为1.41m（宽）×1.02m（深），电缆支架于沟内间距0.8m双侧布置，采用复合支架，每侧设置三层支架，层间距为0.25m。

施工图阶段，管线原则上不超红线，结合道路断面，同时考虑满足《城市道路绿化设计标准CJJT 75-2023 》规范要求，电力调整为12线电力排管，为MPP管4x3 Φ180/10管，分3层布置，每层4根，排管需用管枕固定，每2米设置一处。管顶距人行道最低点不应小于0.7m；管顶距机动车道最低点不应小于1.0m。

管材采用MPP(改性聚丙烯）管，MPP管规格为Φ180mm×10 mm (外径180mm，壁厚10mm）。MPP管管道连接采用焊接连接。

通道始末端处设置三通井与衔接路段连通，若衔接路段尚未建设则为后期管线衔接预留接口。

垫层地基土的容许承载力≤80kN/m2时，垫层需做加固处理。

3.3.3 横过路管

间隔200米左右设置横过路电缆排管备用，以解决南侧用户的用电需求，横过路电力排管为6 MPP实壁管 Ø180/10，采用混凝土包封保护。

电力排管管材采用MPP（改性聚丙烯）管，MPP管规格为Φ180mm×10 mm （外径180mm，壁厚10mm），环刚度不小于25。

3.3.4 电力井

为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，电力排管每隔60米左右设置电力直通井，交叉路口处和横过道路处依情况设置电力三通井。电力井采用砖砌结构，参照南方电网标准图集施工。

电力井按天然地基承载力标准值fak≥120kPa设计,施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知设计人员及地质勘察人员共同研究处理。

为避免排管在使用时被泥堵塞致使无法正常使用，造成浪费。在电力井处用管盖封闭排管口。

3.3.4 排水

电力排管应有倾向电力井侧大于0.2%的排水纵坡，以利渗入管道内的地下水流向电力井，在电力井内设集水坑，集水坑做法详见图集07SD101-8第127页。

3.3.5 接地要求

每个电缆井设接地装置，安装在电缆井内的金属构件均应用不锈钢扁钢与接地装置连接，要求重复接地电阻不大于4Ω，不满足要求时，增设接地装置。

4、通信工程

4.1设计范围及内容

通信工程设计范围为：同道路设计范围。

设计内容：包括工程范围内配套通信管道。

4.2初设执行情况

本设计通信工程内容与初设一致。

4.3通信工程设计

4.3.1通信工程规划分析

根据《文昌市中心城区清澜.高隆湾片区控制性规划——通信工程规划图》，本项目通信工程规划为12孔。

4.3.2通信主管

本次设计通信管道按规划设置，通信管群规格为PVC-U－4×3 Φ110，分3层布置，每层4根；设置在道路北侧人行道下，通信管群管顶距人行道最低点不应小于0.7m。

通信排管管材采用PVC-U实壁管，PVC-U实壁管规格为Φ110mm×3.2 mm (外径110mm，壁厚3.2.mm）。

PVC-U管道连接采用承插弹性密封圈连接，承插管接头的长度不小于200mm。塑料管应插到底，挤压固定。不同管孔的接头应相互错开。

垫层地基土的容许承载力≤80kN/m2时，垫层需做加固处理。

4.3.3 横过路管

为解决道路另一侧用户的使用需求，方便以后穿线，每隔180m左右设置一组横过路管，规格为PVC-U-3×2Φ110，混凝土包封保护，管顶距机动车道最低点不应小于1.0m。

4.3.4 通信井

为便于缆线穿放、引出、分支，以及施工和今后维护检修的需要，通信排管每隔60m左右或在管群交叉、拐弯处，设置通信人孔井。通信人孔井采用砖砌结构，通信人孔井按照《通信管道人孔和手孔图集》（YD/T 5178-2017）中的小号人孔设计。

通信井按天然地基承载力标准值fak≥120kPa设计,施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知设计人员及地质勘察人员共同研究处理。

为避免排管在使用时被泥堵塞致使无法正常使用，造成浪费。在通信井处用管盖封闭排管口。

4.3.5 排水

管道采用"一"字坡，如遇障碍物难以通过时，采用"人"字坡。管道敷设坡度在3‰~4‰之间，最小不小于2.5‰。当道路纵向有坡时，优先利用地势获得坡度，以利渗入管道内的地下水流向人孔。通信井内积水采用下渗方式排出。在通信井内设积水罐，积水罐做法参考图集《通信管道人孔和手孔图集》（YD/T 5178-2017）第109页。积水罐内须填满细沙。

5、照明工程

5.1设计范围及内容

设计范围：同道路设计范围。

设计内容：包括工程范围内路灯、预留预埋及其供配电系统。

5.2初设执行情况

本设计照明工程内容与初设一致。

5.3设计标准

本工程为城市支路，根据《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015中的高档值标准设置照明，照明执行标准如下：

照明标准值表

| 道路类型 | 平均照度 Eav（lx） | 照度均匀度最小值UE | 平均亮度 La（cd/m2） | 亮度总均匀度最小值UO | LPD(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支路 | 10 | 0.3 | 0.75 | 0.4 | ≤0.5 |

人行道照明标准

| 道路类型 | 路面平均照度 Eh,av(lx)维持值 | 路面最小照度 Eh,min(lx)维持值 | 最小垂直照度Ev,min(lx)维持值 | 最小半柱面照度Esc,min(lx)维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |

交叉口照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 Eh,av(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次干路与支路交会 | 30 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在 80°和 90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和 10cd/1000lm。 |

5.4道路照明设计

5.4.1 供电系统

本工程道路照明用电负荷等级为三级，道路照明总负荷约为2.18kW。路灯电源接就近低压电网，设置一台配电箱。

5.4.2 布灯方式

采用单侧布灯的方式，灯杆间距30米，灯杆为单侧挑臂，杆高9米高，配90W灯具，光源为LED灯。

5.4.3 灯具选择

（1）光源选用发光效率高、损耗低、寿命长的LED光源，并配以重量轻、强度高、外观美观、防尘、防水、耐腐蚀的半截光型灯具；灯杆外形根据当地周围建筑风格和景观合理配置，与环境协调，具体由业主选定。

灯具的功率因数不小于0.9；

灯具色温3000≤Tc≤4000，灯具效能不低于95（lm/W）。

在标称工作状态下，灯具连续燃点3000小时的光通量维持率不小于96%，灯具连续燃点6000小时的光通量维持率不小于92%。

LED路灯散热灯具初始仰角：10度（仰角可调）。

（2） 灯杆采用内外壁热浸锌圆锥型钢管喷塑灯杆，灯杆材料为Q235B，氩气保护焊接，采用热镀锌内外表面防腐处理；热镀锌层厚度≥70μm，锥度12/1000，喷塑宜采用附着力强、能抗强烈太阳紫外线的优质塑粉，壁厚不小于4mm。 其制作应符合相应行业标准。抗风等级不小于38.9m/s。

（3）灯杆基础置于原状土上，地基承载力大于100kpa，如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路土路肩压实度要求处理，回填土密实度不应小于95%。

5.4.4 照明控制

采用自控和手控相结合的控制方式，并预留接口，可直接通过外接接口和城市照明控制中心通讯。路灯自动控制采用电脑时控仪和光控开关，采用全夜灯控制方式。后半夜路灯降功率运行（灯具配单灯控制器），降功率后的平均照度大于10LX。

5.4.5 电线电缆选线及敷设方式

所有电线、电缆均采用防潮、防腐、抗老化型产品，电线电缆按允许载流量选择，按电压损失和热稳定效验。

道路照明主干线选用YJV22-1KV-(5×16)铠装电缆，直埋地暗敷，要求沿电缆全长上下铺设不小于100mm的砂层，沿电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的砖保护板电缆在人行道上和隔离带内埋设深度距地面不小于0.7米，在车行道下埋设深度距地面不小于1.0米并穿SC80 镀锌钢管保护。

电缆过街、过路口及引入引出箱变处均穿SC80热镀锌钢管保护，钢管需做防腐处理，并在两端设置手孔井。路灯内引上线采用RVV-3*2.5 mm2 塑料绝缘铜芯线，一盏灯引一根线并配置一个熔断器。电缆芯线的连接采用压接式，所有的连接接头必须在灯杆内，电缆的接头和终端头采用热缩保护套。每杆灯杆内的电缆至少应留有1m长的余量。

5.5.6 接地系统

（1）照明配电系统接地型式采用TN-S系统。路灯利用路灯基础钢筋接地，灯杆及穿线钢管应与接地装置可靠连接，并用PE接地干线和箱式变电站接地系统相连。每盏路灯的接地电阻不大于10Ω，路灯接地系统的接地电阻不大于4Ω，PE干线在每杆路灯处作重复接地。

（2）每盏路灯及配电箱处设置重复接地，重复接地电阻不大于10Ω，重复接地优先采用自然接地体，不满足时补打人工接地极，人工接地极做法见图纸。

（3）电气设备的下列金属部分均应与PE线可靠连接：

①配电箱的金属底座、外壳和金属门；

②室内外配电装置的金属构架及靠近带点部位的金属遮拦；

③电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；

④钢灯杆、金属灯座、照明灯具的金属外壳。

5.5.7 节能专项

功率密度LPD值满足规范要求，并尽量降低。

合理配置灯具功率及杆距，在满足照度前提下，准确计算，尽量减小灯具功率并拉大灯距。功率密度LPD值满足规范，并尽量降低；

LED灯具的发光效能不低于110m1m/W，色温3000K~4000K，显色指数大于80，使用寿命大于30000H。

在满足灯具相关标准、环境比最小值、光强分布和眩光限制要求的前提下，LED照明灯具利用系数不得低于0.55。

LED灯具的功率因数不小于0.9。

6、地勘及地下水情况

6.1地勘

在钻探深度范围内，场地地层由填土层（Qml）、第四系全新统海相沉积层（Q4m）、及第四系上更新统海相沉积层（Q3m）组成。自上而下划分为3个工程地质单元层，其岩性特征分述如下：

①层，素填土（Qml）：灰褐色，松散，土质不均匀，成分主要以砂土、碎石为主，表层为植物根系。该层全钻孔均有揭露。

②层，细砂（Q4m）：黄色，松散状，稍湿~饱和，石英质，颗粒呈棱角形，颗粒级配不良，主要颗粒为细粒，粘粒含量较高。该层全钻孔均有揭露。

③层，细砂（Q3m）：灰白色，松散~稍密状，饱和，石英质，颗粒呈棱角形，颗粒级配不良，主要颗粒为细粒。该层全钻孔均揭露。未揭穿。

根据统计结果及各土层工程特性分析结果，结合当地经验提出各土层地基承载力基本容许值及强度与变形参数建议值如表5-5。

表5-5岩土设计参数建议值

| 岩土层 参数指标 |  | ① 素填土 | ② 细砂 | ③ 细砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载力 容许值 | [fao](kPa) | / | 120 | 130 |
| 压缩 模量 | Es1-2（MPa） | / | 3.0* | 3.5* |
| 重度 | γ（kN/m3） | 17.0* | 17.5* | 18.0* |
| 直剪 快剪 | Ck（kPa） | 8* | 4.0* | 6.0* |
|  | Φk(°) | 12* | 20.0* | 25.0* |
| 天然 休止角 | 水上α(°) | / | 26.50 | / |
|  | 水下α’(°) | / | 25.83 | / |
| 渗透系数 | K（cm/s） | / | 6.27×10-3 | / |

根据电力通信埋深，电力通信位于②层，细砂，地基承载力满足要求。

6.2水文地质条件

在勘探深度范围内，场地地下水主要赋存于②~③层土中，属孔隙潜水，①层素填土、②层细砂及③层细砂均为强透水层，其补给来源主要是大气降水入渗及地下径流，排泄途径主要是人工开采、地表蒸发和侧向迳流。

地下水受季节性影响较大，本次勘察期间测得水位埋深为2.20~2.60m（标高为0.54~2.40m），根据区域地质资料，其年变化幅度约1.50m。

7、施工期间临时排水方案

施工时，地下水位较高时，可在基坑中做一个集水井及时将地下水位降到设计标高水位以下,并做护壁处理；或采用临时泵抽排。

8、抗震设计及其他荷载要求

根据《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013和《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

（1）电缆场地地震基本烈度为8度考虑，抗震等级框架为三级。

（2）本建筑物耐火等级为二级。

（3）结构、构件主筋保护层最小厚度：板结构为25mm厚，梁结构为25mm厚。

（4）混凝土及钢筋混凝土的材料强度分别采用:敞开式行人井、行人电缆沟预制底板为C30钢筋混凝土，圈梁为C25钢筋混凝土；封闭井主体结构为C25钢筋混凝土。钢筋采用HPB300级、HRB400级。

（5）本标准设计砖砌体采用MU15砖，M10水泥砂浆。

（6）支架安装要求

1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架，且不得热加工开孔，避免破坏结构强度。如果需要在承力建筑钢结构上设置支架，需与设计沟通，在承力建筑钢结构上设置预留支架或预留孔。

2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m，垂直安装的支架间距不应大于 2m。

3)采用金属吊架固定时，圆钢直径不得小于8mm，并应有防晃支架，在分支处或端部 0.3~0.5m 处应有固定支架。

4)重力不小于150N/m 的梯架、托盘和槽盒应进行抗震设防，设置抗震支架。抗震支架最大间距见《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014表 3.2-5。

（7）缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。

（8）引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：

1） 在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施；

2） 当进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；

3） 进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

9、施工注意事项

（1）浇注灯杆混凝土基础前，必须将坑内的积水排除。路灯基础施工和照明电力电缆敷设时，如遇给水、雨水、污水、电力、电信、煤气横穿支管时，则路灯基础位置可适当调整，以避开上述各支管。

（2）施工过程中，如发现设计电力管道及通信管道与其它管道位置冲突或与设计图纸不符时，请及时通知设计人员。

（3）所有电气设备应选用国家现行的技术先进的产品，不得采用国家明令淘汰的产品。

（4）本工程所有金属构件均须热镀锌。

（5）图中所示设备、材料型号仅代表技术标准，并非指定产品。

（6）其他未尽事宜均按照相应国家现行标准和规范执行。

（7）本工程在施工中如遇台风、暴雨等极端灾害性天气应停止施工，并做好施工期间构、建筑物的保护措施，以免造成安全生产事故，且需做好抗风、排水工作，保护好施工现场及成果。